深圳市口腔医院净化空调

年度维保服务报价单

- 维保设备数量型号

| 序号 | 设备品牌 | 型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空气处理机组AHU-1 | YJ3.0 | 1 | 申菱 |
| 2 | 组合式空气处理机组AHU-2 | YJ4.0 | 1 | 申菱 |
| 3 | 组合式空气处理机组AHU-3 | YJ6.0 | 1 | 申菱 |
| 4 | 组合式空气处理机组AHU-4 | YJ10 | 1 | 申菱 |
| 5 | 组合式空气处理机组AHU-101 | HFJ12DP | 1 | 申菱 |
| 6 | 新风处理机组PAU-1 | YJ5.0-X | 1 | 申菱 |
| 7 | 多联新风机组AC-200 | LF26DPX | 2 | 申菱 |
| 8 | 多联新风机组AC-100 | LF12DP | 1 | 申菱 |
| 9 | 风冷涡旋式冷水（热泵机组） | LSQRF065PST | 1 | 申菱 |
| 10 | 风冷涡旋式冷水（热泵机组） | LSQRF130PST | 1 | 申菱 |

- 耗材明细

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 每年更换次数（次） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 个 | 8 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 290*595*46 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 595*595*46 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 290*493*46 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 592*490*300*8 | 个 | 4 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 490*592*300*8 | 个 | 4 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 592*287*300*8 | 个 | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 592*592*300*8 | 个 | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 490*287*300*6 | 个 | 4 |  |  | 3 |  |  |
| 3 | H10亚高效过滤器 | 490*287*292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 490*592*292 | 个 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 回风板式过滤器 | 530*250*96 | 个 | 20 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 430*250*96 | 个 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 多联新风机组维护保养 | AC-200 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 多联新风机组维护保养 | AC-100 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 7 | 风冷涡旋式冷水机组维护保养 |  | 套 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 8 | 定期维护 |  | 次 | 1 |  |  | 12 |  | 维护内容见（三、定期维护内容） |
| 合计（含税）：******* 大写：人民币********* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 定期维护内容

维保期1年，报价除按使用期限对以上所列设备耗材进行更换，提供24小时应急维修，还需定期进行以下维护内容：

1、净化空调机组需要进行预防维修保养（包括对冷凝器进行通缸清洗），每年进行一次全面维修保养并做好巡检工作。

2、循环水需要进行更换时，对水系统过滤器进行清洗，检查排水电机工作情况。

3、配电系统检修：查看配电箱内各电器元件是否老化、各连接点是否松动，压缩机、水泵、等电机运行是否正常、设备电源连接点有无虚接松动等。

4、空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂等。

5、水路系统检修：进行各阀门开启灵活度、开启度测试，测试压力表指示准确度，止回阀及连接器检查等。

6、空调室内机：进行过滤网清洗，电路检查测试、风机盘管和排水管路及电器系统等部份的运行情况调整，使风机所送调节风符合手术室净化标准。

7、保养人员要求：维保工作人员在现场作业时，应遵守医院的相关制度，对于特殊工种，维保现场施工人员应做好安全防护准备工作。

8、排除发现的故障、更换损坏的配件。

9、调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器加湿器等设备。

10、在更换过滤器时，应将机组内壁的灰尘清擦干净，最后用消毒液清擦，消毒。

11、调整风机皮带张紧度，紧固螺丝，防止松动，发现皮带有起毛、裂纹、变形应及时更换。

12、检查风阀位置是否变动、松动，如有则及时调整拧紧。

13、巡查极其运转并做好记录，特别对水泵、压缩机、电机、水系统的压力、温度，阀门、电动调节阀、加湿器等认真观察。

14、检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。检查风机盘管系统，检查电磁阀，清晰风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。 应急照明电池组充放电一次。检查建筑智能化系统包括监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，PK箱DDC箱定期检查保养，出现问题及时解决。 自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查。

15、强弱电系统运行检查情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。电动门气密性检查，洁净区内各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

16、在维保期内，若因零配件质量问题引起设备故障，一律免费更换及维护（人为或不可抗拒的因素损坏除外、耗材不在保修范围内）。

17、建立专属维保档案，做好耗材更换与设备维护记录，方便随时查阅。

报价日期：   年   月  日