市口腔医院消防设施设备检测服务

项目采购需求

一、采购需求

深圳市口腔医院位于深圳市罗湖区桂园北路70号，医院建筑面积约16160平方米，本次检测服务为本院所有建筑物（门诊楼、综合楼、行政楼、附属楼、地下机房）内的消防设施，包括但不限于消防火灾应急照明及安全疏散指示系统；气体灭火系统；火灾自动报警系统；自动喷淋灭火系统；消防供水设施；防排烟系统；正压送风系统、防火隔离；灭火器、电气火灾监控系统；室内外消火栓系统；消防应急广播系统；消防电梯；可燃气体报警系统等。

二、服务要求

| 建筑消防设施检测服务项目 |  |
| --- | --- |
| 工 作 要 求 | 1.检测依据：《建筑消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015等政策相关文件的要求。 2.检测要求： 序号; 检测内容. 1; 火灾自动报警系统; - 区域显示器（火灾显示盘）报警显示功能； 2）火灾报警控制器功能； 3）消防联动控制器功能； 4）手动火灾报警按钮； 5）点型感烟、感温火灾探测器； 6）火灾警报装置功能； 7）火灾应急广播； 8）消防专用电话； 9）消防电梯； 10）图形显示装置；. 2; 消防水灭火系统; - 消防水箱； 2）消防水池； 3）供水设备； 4）消火栓系统管网； 5）消火栓箱及配件； 6）室内消火栓水压； 7）喷淋消防管网； 8）喷头的检测； 9）水流指示器及信号阀的检测； 10）湿式报警阀的检测； 11）消防水泵接合器的检测； 12）室外消火栓的检测；. 3; 防火门、窗和防火卷帘; - 防火门的检测； - 防火卷帘的检测；. 4; 消防应急照明及疏散指示系统; - 应急照明灯的检测； - 疏散指示标志的检测；. 5; 气体灭火系统; - 检测灭火剂储存容器外观是否有变形、缺陷、手动操作装置有铅封，铭牌标识，充装量和压力、安装质量； 2）检测储存器液位储存量； 3）检测启动瓶外观、颜色标志、安装质量、名称编号； 4）检测压力表外观、安装质量和方向； 5）检测气体喷射前的延时时间：模拟火警使感烟探测器动作，接着感温探测器动作，形成“与门”报警信号，系统是否在30秒内正常动作； 6）系统启动功能试验：系统功能正常，可靠地启动、喷射； 7）检测气体自动喷射有关组件显示：放气指示灯显示、切断火场电源、声光报警装置动作及信号反馈至消防控制中心等是否正常； 8）防护区通风装置联动功能测试。. 6; 防排烟系统; 1）控制柜：应有注明系统名称和编号的标志,仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠,应有手动、自动切换装置。 2）风机：应有注明系统名称和编号的标志，传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好，启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。 3）机械排烟系统应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机，排烟口的风速不能为0m/s，且不宜大于10m/s，排烟量应符合设计要求，当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态，电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能。 4）检测送风阀功能及风速，送风口的风速不能为0m/s，且不宜大于7m/s。. |

三、消防设施清单

| 序列 | 类别 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防火灾应急照明及安全疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 个 |  | 204 |  |
| 2 | 疏散指示灯 | 个 |  | 163 |  |
| 二、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火系统 | 套 |  | 9 |  |
| 三、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 联动控制器、图文中心 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 智能感温探测器 | 个 |  | 14 |  |
| 4 | 点型感烟探测器 | 个 |  | 801 |  |
| 5 | 警铃 | 个 |  | 56 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 个 |  | 49 |  |
| 四、自动喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋泵 | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 喷淋泵控制柜 | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 喷头 | 个 |  | 618 |  |
| 4 | 报警阀组 | 套 |  | 3 |  |
| 5 | 末端试水装置 | 套 |  | 13 |  |
| 6 | 喷淋补压罐及控制系统 | 套 |  | 2 |  |
| 五、防排烟系统、正压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风机、送风机 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 六、防火隔离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火卷帘 |  | 扇 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 防火门 |  | 樘 |  | 85 |  |  |  |
| 3 | 挡烟垂壁 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 防火门控制器主机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 七、电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 八、室内外消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓泵 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 消火栓泵控制柜 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 室内消火栓 |  | 套 |  | 59 |  |  |  |
| 九、消防应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 消防电话 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 十、可燃气报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可燃气体探测器 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 十一 | 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防电梯 |  | 台 |  | 6 |  |  |  |

注：以上设施清单为基本情况，具体以现场实际情况为准。