市口腔医院柴油机年度保养服务项目需求

一、项目情况

本维保项目为富电康450Kw柴油发电机1组，长期处于应急备用状态。每月两次各约 15 分钟的空载试运行，每年约两次短时带负荷运行。设备基本情况如下：

| 机组型号 | FSCG450 | 机组编号 | 6024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机型号 | FD5M1-4 | 发电机编号 | X285200 |
| 发动机型号 | SC25G610D2 | 发动机编号 | U9197000906 |
| 持续功率 | 400KW | 备用功率 | 450KW |
| 额定电压 | 400V | 额定频率 | 50HZ |
| 额定电流 | 721A | 额定转速 | 1500rPM |
| 功率因素 | 0.8（滞后） | 绝缘等级 | H |
| 相 数 | 三相 | 调整方式 | 电子 |

二、维保需求

（一）保养目标

通过本次全面、深度的恢复性保养，恢复核心供电能力、消除潜在故障隐患、确保应急启动成功率，确保医院 450KW 富电康柴油发电机在市电中断时，能在规定时间内（通常≤10-15 秒）自动启动、一次成功、带载稳定运行，为手术室、信息机房、电梯、消防应急系统等重点负荷提供不间断电力。

（二）保养内容

本次保养至少包含以下内容

技术要求

1.初始状态测试

记录机组当前外观、油位、水位。进行一次空载启动试运行，记录启动时间、启动电池电压降、空载运行时的油压、水温、电压、频率等基础参数。

2.燃油系统保养

2.1更换全套柴油滤清器（粗滤、精滤）

2.2检查燃油输油泵、高压油泵工作状态，检查是否有漏油。

3.润滑系统换新

3.1排放全部旧机油，更换原厂指定或 CF-4 级以上优质柴油机油。

3.2更换机油滤清器、机油旁通滤清器。

3.3检查机油泵及油道。

4.进气与排气系统保养

4.1更换空气滤清器。检查进气管路密封性。

4.2检查排气歧管、消音器及波纹管，紧固螺栓。

5.冷却系统保养

5.1检查冷却液、pH 值及液位，如指标不合格，全部更换并加入防锈水。

5.2清洗冷却水箱。

5.3检查水泵有无泄漏，风扇皮带张紧度及老化情况，必要时调整或更换。

6.电气与控制系统全面检修

6.1对启动蓄电池进行容量测试（负载测试）和内阻测试，如性能不达标（通常容量低于额定 80%），必须成组更换。

6.2清洁电池端子并涂抹凡士林，检查电池架和连接条。

6.3测试启动马达和充电机工作性能。

6.4使用 500V 兆欧表测量发电机定子、转子绕组对地的绝缘电阻，应不低于2MΩ（冷态）。

6.5检查发电机输出端子、电缆连接是否紧固，无过热痕迹。

6.6清洁发电机内部灰尘。

6.7清洁所有控制模块、PCB 板、继电器、接触器上的灰尘。

6.8检查并紧固所有接线端子。

6.9模拟测试所有传感器和保护功能：低油压、高水温、超速、过流等，

6.10确保报警及停机功能正常。

7.性能验证

7.1空载最终测试：完成保养后，进行空载启停测试，确保启动平稳。

7.2测试监测与记录：全程监测并详细记录以下数据：

7.3输出电压、频率及其波动范围。

7.4输出三相电流、功率。

7.5发动机机油压力、冷却水温、排气温度。

7.6启动电池电压。

7.7机组振动、噪声及排气烟色（应无持续黑烟）。

商务要求

1.交付资料、培训与后续计划

1.1保养单位完成保养内容后须提交《柴油发电机组恢复性保养工作报告》 一份，包含所有检查数据、测试报告、更换部件清单、发现的问题及处理措施等。

1.2对医院相关工程人员进行 1 小时的现场培训，内容包括：日常巡检要点、紧急手动操作流程、简单故障判断。

2.安全与应急预案

2.1保养期间，现场设置警示隔离区，并配备足量消防器材。

2.2维保操作人员需持证上岗，规范使用工具仪器。

2.3如保养中发现重大隐患（如缸体裂纹、绕组击穿等），立即暂停并书面报告医院，制定专项维修方案。

3.配件耗材更换清单

本次维保报价包含以下耗材

| 序号 | 配件/耗材名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柴油滤清器总成/上柴 D638-002-50 | 2个 |
| 2 | 机油滤清器总成/上柴 D17-002-02+B | 2个 |
| 3 | 油水分离滤器总成/上柴 S00002936+01 | 1个 |
| 4 | 发电机组空气过滤器总成/K3040 | 2个 |
| 5 | 防锈水（弗列加）/DCA65L | 5支 |
| 6 | 上柴专用润滑油 CL-4 15W-40CF/20L | 4桶 |